## NASLOVNA
TROŠKOVNIK
INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
Projekt br.: | 1628/2025 GH
Investitor: | Dječji vrtić "MALI SVIJET", Kamenjak 6, 52100 Pula, OIB: 63345191815
Građevina: | Sanacija ureda i pomoćnih prostorija-PRIZEMLJE
Lokacija: | k.č. br. *1000/1 k.o. Pula
U Puli, 07/2025 |  | Projektant:
Miloš Milanko, dipl.ing.stroj.

## GRIJANJE HLAĐENJE
STROJARSKE INSTALACIJE - GRIJANJE I HLAĐENJE
NAPOMENA:
Tijekom svih aktivnosti, posebno kod korištenja otvorenog plamena i procesa s iskrenjem, nužno je potrebno provoditi dodatne mjere zaštite od požara.
Sve aktivnosti s povećanm opasnosti od požara ne smije izvoditi djelatnik samostalno. Obavezna je pratnja ovlaštene i odgovorne osobe izvođača.
Posebne mjere su;
-radovi izvan redovnog radnog vremena ne mogu se izvoditi bez prisutnosti odgovorne osobe izvođača radova
-izvođenje radova treba organizirati samo s radnicima osposobljenim za siguran način rada
-osiguranje prisustva osposobljene osobe s protupožarnim aparatom,
-priprema radnog prostora za siguran rad (izmještanje rizičnih materijala i opreme)
- kontrola i provjera prostora prije napuštanja istoga
-boce tehničkih plinova treba držati izvan objekta, transportirati na pokretnim kolicima i u količinama potrebnim za odvijanje dnevno planiranih aktivnosti
- skladištenje boca tehničkih plinova i zapaljivog materijala nije dozvoljeno u objektu.
1. | RADIJATORSKO GRIJANJE
1. | Pražnjenje cijevnog razvoda radijatorskoh grijanja do prvih zapornih ventila odnosno ogranka prema budućoj praonici rublja. | kompl | 1 | a' | 0
0
2. | Demontaža čeličnih pločastih radijatora u prostoru buduće garderobe dim. 11 900 1100-kom 1 i u prostoru hodnika na prvom katu 11 600 900-kom 1. Radijatori se skladište u prostorijama vrtića sve prema dogovoru sa investitorom. | kompl | 1 | a' | 0
0
3. | Demontaža čeličnog pločastog radijatora u prostoru buduće garderobe dim. 22 600 1800-kom 1 i ugradnja na mjestu predhodno demontiranog radijatora u prostoru hodnika na prvom katu. Po potrebi prilagoditi priključke za spoj radijatora. | kompl | 1 | a' | 0
0
4. | Rezanje i blindiranje ogranaka cijevnog razvoda (čelične cijevi 1/2") na mjestu demontiranih radijatora u prostoru garderobe u prizemlju | kompl | 1 | a' | 0
0
5. | Tlačna proba instalacije tlakom od 4.0 bar-a u trajanju od 8 sati, blindirane ogranke provjeriti sapunicom. Napraviti zapisnik o izvršenoj tlačnoj probi. | kompl | 1 | a' | 0
0
6. | Ispiranje kompletnog cijevnog razvoda instalacije grijanja prije punjenja instalacije sistemom powerflush sa Long Life 400 resterer preko magnetnog filtera, ili jednakovrijedan | kompl | 1 | a' | 0
0
7. | Punjenje kompletne instalacije vodom uz dodatak inhibitora Long Life 100, ili jednakovrijedan. | kompl | 1 | a' | 0
0
8. | Pomoćni građevinski radovi kod rezanja i blindiranja cijevi, kao oslobađanje tj. Pristup cijevi prije rezanja i blindiranja iste i sl. | kompl | 1 | a' | 0
0
9. | Pripremno završni radovi, sav horizontalni i vertikalni transport alata, materijala i opreme do gradilišta i po objektu. | kompl | 1 | a' | 0
| UKUPNO ZA STAVKU 1. : |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA G/H (klima uređaji)
1. | Dobava i ugradnja vanjske jedinice split sustava (reverzibilna dizalica topline), serija M, zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim kompresorom s inverterskom regulacijom snage i potrošnje, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad, sljedećih tehničkih značajki:
- nominalni učinak hlađenja: Qhl = 3,5 (1,1 - 3,8) kW
- apsorbirana snaga: 0,990 kW / 230 V / 1 faza / 50 Hz
- godišnja potrošnja: 142 kWh/g
- sezonska energetska učinkovitost: SEER = A+++ (8,6)
- nominalni učinak grijanja: Qgr = 4,0 (1,3 - 4,6) kW
- apsorbirana snaga: 1,030 kW / 230 V / 1 faza / 50 Hz
- učinak grijanja: - pri referentnoj temperaturi(-10 °C): 2,9 kW
- pri bivalentnoj temperaturi (-10 °C): 2,9 kW
- pri min. temperaturi radnog područja (-15 °C): 2,6 kW
- snaga pomoćnog elektrogrijača: 0,0 kW
- godišnja potrošnja: 862 kWh/g
- sezonska energetska učinkovitost: SCOP = A++ (4,7)
- protok zraka - hlađenje: 32,2 m3/min
- protok zraka - grijanje: 33,8 m3/min
- područje hlađenja: -10 °C do +46°C
- područje grijanja: -15 °C do +24 °C
- nivo zvučnog tlaka - hlađenje (SPL): 49 dB (A)
- nivo zvučne snage - hlađenje(PWL): 61 dB (A)
- nivo zvučnog tlaka - grijanje(SPL): 50 dB (A)
- dimenzije: V × Š × D: 550 × 800 × 285 mm
- masa: 28.5 kg
- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 20 m
- maksimalna dozvoljena visina cijevnog razvoda: 12 m
- priključak R32 - tekuća faza: 6,35 mm
- priključak R32 - plinovita faza: 9,52 mm
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC
| Tip kao MUZ-AY35VG | kom | 1 | a' | 0
ili jednakovrijedan:
2. | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice inverter sustava s maskom,opremljena ventilatorom s 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, integriranim wifi sučeljem te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 3,5 (1,1 - 3,8) kW
- učinak grijanja: Qg = 4,0 (1,3 - 4,6) kW
- medij: R32
- razina zvučnog tlaka (SPL) - hlađenje: 19 - 24 - 30 - 36 - 42 dB (A)
- razina zvučne snage (PWL) - hlađenje: 57 dB (A)
- razina zvučnog tlaka (SPL) - grijanje: 19 - 24 - 31 - 38 - 45 dB (A)
- količina zraka - hlađenje: V= 4,9 - 5,9 - 7,1 - 8,7 - 11,4 m3/min
- količina zraka - grijanje: V= 4,9 - 5,9 - 7,3 - 8,9 - 12,9 m3/min
- dimenzije: V × Š × D = 299 x 798 x 245 mm
- masa: 10,5 kg
uključivo:
- infracrveni daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i satom
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC
| Tip kao MSZ-AY35VG | kom | 1 | a' | 0
ili jednakovrijedan:
3. | Dobava i ugradnja toplinski izoliranih bakrenih cijevi uključujući sve fitinge, spojni i pričvrsni materijal te odgovarajuću toplinsku izolaciju, sve za freon R32 kao rashladni medij. Međusobno spajanje cijevi izvršiti tvrdim lemljenjem, koristeći dušik zai spiranje cijevi tijekom zavarivanja |  |  |  | 0
| 1/4" | m | 16 | a' | 0
| 3/8" | m | 16 | a' | 0
0
4. | Dobava i ugradnja kabla za multy vezu unutarnjih i vanjske jedinice klima uređaja. Napajanje na vanjsku jedinicu. |  |  |  | 0
| Kabel multi veze jedinica klima uređaja 5x1,5 mm | m | 17 | a' | 0
0
5. | Dobava i ugradnja, PVC cijevi za odvod kondenzata sa unutarnjih jedinica komplet sa fazonskim komadima, spojnim i brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
| PVC 32 | m | 9 | a' | 0
0
6. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije za izolaciju cijevi odvoda kondenzata, komplet s potrebnim priborom, ljepilom, izolacionim ljepljivim trakama i sl.Toplinska izolacije kao Armaflex ACE plus, debljine 9 mm, dimenzija; |  |  |  | 0
| Izolacija za PVC cijevi d32 | m | 9 | a' | 0
0
7. | Ispiranje instalacije dušikom, punjenje sistema, hladna tlačna proba instalacije, vakum proba, podešavanje, nadopuna sustava radnom tvari (Freon). Kontrola nepropusnosti izvodi se inertnim plinom - dušikom. O rezultatima ovih proba treba sastaviti zapisnik i priložiti odgovarajuće ateste. Izrada upustva za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku. | kompl | 1 | a' | 0
0
8. | Puštanje uređaja u pogon od strane ovlaštenog servisera. Stavka uključuje ožićenje sustava, izrada zapisnika o postignutim vrijednostima. | kompl | 1 | a' | 0
0
9. | Dobava i ugradnja ugradbenog sifona za odvod kondenzata iz klima uređaja, pouzdano sprječava neugodne mirise iz odvodnog sustava kao HL138 | kom | 1 | a' | 0
ili jednakovrijedan:
10. | Pomoćni građevinski radovi kod polaganja instalacije kao izrada šliceva i proboja kroz zidove za polaganje freonske instalacije i cijevi odvoda kondenzata . | kompl | 1 | a' | 0
0
11 | Pripremno završni radovi, sav horizontalni i vertikalni transport alata, materijala i opreme do gradilišta i po objektu, sitni potrošni materijal i tehnički plinovi. | kompl | 1 | a' | 0
0
| UKUPNO ZA STAVKU 2. : |  |  |  | 0
0
0
0
3. | VENTILACIJA
1. | Dobava i ugradnja odsisnih ventilatora za odsis zraka iz prostora WC-a i praonice rublja.
75-90 m3/h
5-9 W
0.04-0.06 A
| Proizvod kao Helios tip M1/100 Minivent | kompl | 2 | a' | 0
ili jednakovrijedan:
0
2. | Dobava i ugradnja Spiro ventilacionih cijevi za odsis zraka iz prostora kupaonica sa ispustom na krovu objekta, cijevi se oblažu izolacijom kao Tubolit debljine 6 mm. |  |  |  | 0
| Spiro cijev Ф100 mm | m | 2 | a' | 0
0
3. | Dobava i ugradnja fasadnih fiksnih aluminijskih rešetki u boji RAL... prema odabiru investitora |  |  |  | 0
| Fiksna rešetka proizvod kao Klimaoprema ili jednakovrijedna. |  |  |  | 0
| tip BLR-O-R 315 | kom | 2 | a' | 0
| tip BLR-O-R 125 | kom | 2 | a' | 0
ili jednakovrijedan:
0
4. | Dobava i ugradnja prestrujnih rešetki za ugradnju u vrata, komplet sa spojnim i pričvrsnim priborom |  |  |  | 0
| Napomena. Konačni odabir prestrujne rešetke ovisno o izvedbi vratiju i odobrenju arhitekte. |  |  |  | 0
| Prestrujne rešetke proizvod kao Klimaoprema ili jednakovrijedne. |  |  |  | 0
| Tip OAS-R dim 325*125 | kom | 1 | a' | 0
ili jednakovrijedan:
0
5. | Pomoćni građevinski radovi kod polaganja Spiro cijevi kao strojno bušenje zida Ф110 mm-2 kom za polaganje cijevi ventilacije i sl. | kompl | 1 | a' | 0
0
6. | Pripremno završni radovi, sav horizontalni i vertikalni transport alata, materijala i opreme do gradilišta i po objektu, sitni potrošni materijal. | kompl | 1 | a' | 0
| UKUPNO ZA STAVKU 3. : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | TOPLINSKA PODSTANICA |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA G/H |  |  |  | 0
3. | VENTILACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0