## naslovna
INVESTITOR: |  | Dječji vrtić "MALI SVIJET"
Kamenjak 6, Pula
OIB: 63345191815
GRAĐEVINA: |  | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE POMOĆNIH PROSTORA
k.č.br. *1000/1; k.o. Pula
TROŠKOVNIK ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA I OPREME
PROJEKTANT: |  | Tomislav Godena, mag.ing.el.

## opći dio
NAPOMENA:
A. Prije podnošenja ponude izvoditelj treba pregledati projektnu dokumentaciju i provjeriti usklađenost projekta i troškovnika, jer se naknadne primjedbe neće moći uvažiti. Također se mora upoznati i sa mjestom izvedbe. Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do odstupanja od podataka iz troškovnika u odnosu na podatke iz projekata, vrijede podaci iz projekata.
B. Sve radove (kao i formiranje jedinične cijene) treba izvesti prema važećim standardima (HRN), prema općim uvjetima uz troškovnik, općim uvjetima pojedinih grupa radova te prema opisu pojedinih stavki troškovnika. Količine za svaku stavku rada, mjere se u neto iznosu
U jediničnim cijenama je uključeno slijedeće: Oprema: dobava, carina, osiguranje, prijevoz i svi ostali troškovi uključivo primopredaja na gradilištu. Dokumenti o dokazu uporabljivosti u skladu sa Zakonom o gradnji. Za ponuđenu opremu, iz natječajnom dokumentacijom traženog sustava, ponuditelj jamči za punu funkcionalnost, te je dužan ponuditi sve potrebno za osiguranje izvedbe iste.
Montaža: sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera, sve vrste radova na montaži nove opreme, sve potrebne manipulacije na el. instalaciji, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u garantnom roku.
Obuhvaćen je, osim ako nije posebno navedeno u troškovniku, i sav razni nespecificirani spojni, montažni pribor i potreban sitni, spojni i vezni materijal.
Ispitivanja: ispitivanja i atesti u toku i po završetku radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u garantnom roku.
C. U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući obavezu izvođača da pronađe odlagalište.

## Vrtić Monte Zaro
TROŠKOVNIK OPREME, MATERIJALA I RADOVA
Red.br. | OPIS | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Vrijednost (€)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
A | PRIPREMNI RADOVI
1 | Osiguravanje beznaponskog stanja instalacije koja se ukida u prizemlju (postojeći razdjelnik RP-P). | kpl | 1 |  | 0
A | PRIPREMNI RADOVI |  |  | UKUPNO | 0
B | JAKA STRUJA
1 | Dobava, ugradnja i spajanje novog razdjelnika u prizemlju (4x12 modula) sa prozirnim vratima min. IP20, p/ž, opremljen sa slijedećom opremom: |  |  |  | 0
Oznaka u nacrtima RP-P2
| kombinirana zaštitna sklopka B karakteristike, 16A, ∆I=30mA, 2P, 10kA | kom | 3
| zaštitni uređaj diferencijalne struje, 25A, ∆I=30mA, 4P, 10kA | kom | 1
| zaštitni uređaj diferencijalne struje, 63A, ∆I=30mA, 2P, 10kA | kom | 1
| automatski zaštitni prekidač C 40A, 10kA 3P | kom | 1
| automatski zaštitni prekidač C 25A, 10kA 1P | kom | 1
| automatski zaštitni prekidač B 16A, 10kA 3P | kom | 1
| automatski zaštitni prekidač C 16A, 10kA 1P | kom | 1
| automatski zaštitni prekidač B 16A, 10kA 1P | kom | 3
| automatski zaštitni prekidač C 10A, 10kA 1P | kom | 4
| ostali sitni montažni pribor | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
2 | Probijanje pregradnih zidova radi prolaza instalacijskih cijevi | kom | 10 |  | 0
3 | GIP ormarić izjednačenja potencijala podžbukni, 152x98x70, GEWISS, GW 48 004, stezaljkom GW 44 676 (2x35mm2+4x16mm2), boja bijela. | kpl | 1 |  | 0
Kabeli i vodovi:
Dobava i postavljanje slijedećih kabela i vodova:
4 | FG16OR16 5x6 mm2 | m | 20 |  | 0
5 | FG16OR16 3x4 mm2 | m | 20 |  | 0
6 | NYM 5x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
7 | NYM 4x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
8 | NYM 3x2,5 mm2 | m | 120 |  | 0
9 | NYM 3x1,5 mm3 | m | 80 |  | 0
10 | H07V-K 1x10 mm2 | m | 25 |  | 0
11 | H07V-K 1x6 mm2 | m | 40 |  | 0
Cijevi, kanalice i pribor:
Dobava i ugradnja slijedećih instalacijskih cijevi, pribora i kanalica (stavka obuhvaća štemanje zidova, ugradnju cijevi, gipsanje):
12 | Rebrasta cijev za betonsku gradnju, crvena, TC 16, ø16 . | m | 100 |  | 0
13 | Isto, TC 20, ø20 | m | 100 |  | 0
14 | Isto, TC 25, ø25 | m | 100 |  | 0
15 | Kutija razvodna podžbukna sa poklopcem, Ф60 | kom | 40 |  | 0
16 | PVC kanalica nadžbukna 60x40mm | m | 20 |  | 0
17 | PVC kanalica nadžbukna 25x16mm | m | 50 |  | 0
Instalacijski pribor (sklopke i utičnice):
NAPOMENA: Boja i završni izgled instalacijskog pribora (sklopke i utičnice) opreme odabrati u dogovoru sa investitorom
18 | Blok jednostruke mrežne priključnice IP55 koji se sastoji:
| ugradna kutija 2 modula | kom | 1
| specijalni noseći okvir 2 modula IP55 sa silikonskim poklopcem | kom | 1
| schuko priključnica | kom | 1
| KOMPLET | kpl | 13 |  | 0
19 | Blok jednostruke mrežne priključnice koji se sastoji:
| ugradna kutija 2 modula | kom | 1
| noseći okvir 2 modula | kom | 1
| schuko priključnica | kom | 1
| prednja maska | kom | 1
| KOMPLET | kpl | 4 |  | 0
20 | Blok obićne sklopke IP 55 koji se sastoji:
| ugradna kutija 2 modula | kom | 1
| specijalni noseći okvir 2 modula IP55 sa silikonskim poklopcem | kom | 1
| sklopka 10A, 2P | kom | 1
| KOMPLET | kpl | 3 |  | 0
21 | Blok obićne sklopke koji se sastoji:
| ugradna kutija 2 modula | kom | 1
| noseći okvir 2 modula | kom | 1
| sklopka 10A, 2P | kom | 1
| prednja maska | kom | 1
| KOMPLET | kpl | 2 |  | 0
22 | Blok izmjenične sklopke koji se sastoji:
| ugradna kutija 2 modula | kom | 1
| noseći okvir 2 modula | kom | 1
| izmjenična sklopka 10A, 2P | kom | 1
| prednja maska | kom | 1
| KOMPLET | kpl | 2 |  | 0
23 | Nadgradna industrijka priključnica prema standardu IEC309, 16A, 400V, IP44 | kom | 1 |  | 0
Ostalo
24 | Obujmice inox za glavno i dodatno izjednačenje potencijala, za cijevi raznih profila. | kom | 10 |  | 0
25 | Spajanje raznih električnih potrošača (el. bojleri, ventilatori, klime i sl.) | kpl | 3 |  | 0
26 | Sitni materijal (vijčani pribor, stopice, stezaljke, gips i dr.) te ostali nepredviđeni radovi.
| 3% prethodnih stavki | kpl | 1 |  | 0
27 | Uvlačenje u GRP novog kabela FG16OR16 5x6mm za RP-P2, spajanje novog kabela i zamjena rastalnog osigurača sa 3xgG35A | kpl | 1 |  | 0
28 | Ugradnja u PVC kanalicu novog kabela FG16OR16 5x6mm za RP-P2. | m | 15 |  | 0
29 | Ispitivanja od strane ovlaštene tvrtke u skladu sa HRN HD 60364-6, sa izdavanjem zapisnika:
neprekidnost zaštitnog vodiča, te glavnog i dodatnog vodiča za izjednačenje potencijala,
izolacijski otpor svih strujnih krugova, prije spajanja opreme,
zaštita el. odvajanjem,
funkcionalnost razdjelnika i ostale opreme,
otpor uzemljenja,
impedanca petlje kvara i kontrola automatskog isklapanja
kontrola rada zaštitnih uređaja diferencijalne struje.
| KOMPLET | kpl | 1 |  | 0
30 | Ispitivanja rasvjetljenosti u radnim prostorima (hodnici, praonica, ostava i garderoba) od strane ovlaštene tvrtke sa izdavanjem zapisnika: | kpl | 1 |  | 0
31 | Dokumentacija izvedenog stanja, dva (2) primj. | kpl | 1 |  | 0
B | JAKA STRUJA |  |  | UKUPNO | 0
C | RASVJETA
1 | Dobava, ugradnja i spajanje viseće svjetiljke (komplet sa pričvrsnim i ovjenim priborom), dimenzija maks 105x85mm i L<1300mm, min 3650 lm, maks. 30 W, 830, min IP65.
| Oznaka u nacrtima: C03 | kom | 6 |  | 0
2 | Dobava, ugradnja i spajanje viseće svjetiljke (komplet sa pričvrsnim i ovjenim priborom), dimenzija maks 75x90mm i L<800mm, min 1900 lm, maks. 20 W, 830, min IP54.
| Oznaka u nacrtima: C04 | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava, ugradnja i spajanje nadgradne zidne protupanične svjetiljke sa piktogramom "IZLAZ", LED 6000K, min IP44, 230V/50Hz, klasa izolacije II, snage do 3W, svjetlosni tok >150lm, trajanje u 3h u načinu rada za hitne slučajeve.
| Oznaka u nacrtima: PP01 | kom | 4 |  | 0
C | RASVJETA |  |  | UKUPNO | 0
REKAPITULACIJA
A | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
B | JAKA STRUJA |  |  | 0
C | RASVJETA |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV(25%) |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0